排水施工图设计说明

一．工程概况

本次设计为盘鳌乡晋王场污水处理及配套管网建设项目。管道全长约1450m，设计分为两期进行设计，一期管网长度465m.二期管网长度680m,本次施工为一期工程。污水管网设计起点为各住户污水排出口，管网终点至污水处理站。管线布置图详见平面图。

二．设计依据

（1）采用的主要规范与标准

- 《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ343-2010）

- 《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016版）

- 《给水排水工程结构设计规范》（GB50069-2002）

- 《室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范》（GB50032-2016）

- 《给排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008）

- 《城镇给水排水技术规范》   （GB50788-2012）

- 《城市排水工程规划规范》（GB50318-2017）

- 《石棉县独立矿区（小水工业集中区）污水处理产工程可行性研究报告》

- 其它相关规划、设计规范、规定、标准等

（2）相关规划设计等基础资料、参考资料

- 1：500地形图

- 规划局批复的方案设计成果

- 其他相关资料及业主要求。

三．主要技术指标

（1）污水：

流量计算： Q=QS×K

式中：

Q  污水干管设计流量

QS  污水平均流量（l/s）

K  污水总变化系数

水力计算：

管道水力计算公式：v=1/n·R2/3·i1/2

式中：

v  流速（m/s）

R  水力半径（m）

i  水力坡降

n  管材粗糙系数

污水量按供水量的90%计算。

四．设计概况

（一）平面设计

本次设计为生活污水接入工程,全长1450m，其中HDPE管长度1145m,焊接钢管长度3055m.污水管网设计起点为各住户污水排出口，管网终点新建污水处理站。

（二）横断面

本项目污水管网位置详平面图。

五．管材及附属构筑物

（一）管材

本次设计采用SN12.5HDPE塑钢缠绕管，热熔连接，180度砂石基础，基础做法见详图,承插连接，连接技术和设备由厂家提供，与管材配套，并符合相关规定。埋地塑料管道与检查井应采用柔性连接，具体做法详见图集06MS201-2,57页相关要求。部分地段本次设计使用了焊接钢管，根据要求，钢管应内外采取防腐措施。内防腐：内防腐应在工厂内完成，可采用水泥砂浆内防腐或液体环氧涂料内防腐。钢管外防腐：采用“三油两布”即环氧煤沥青漆外包玻璃丝布。具体要求详见《给排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008 5.4条钢管内外防腐相关要求。

（二）管道基础

管道基础采用180°砂石基础，须符合下列规定：对一般土质，应在管底以下原状土地基或经回填夯实的地基上铺设一层厚度为100mm的砂石基础层；当地基土质较差时，铺垫沙砾基础层，分两层铺设，下层用粒径为5~25mm的碎石，厚度为150mm，上层铺中粗砂，厚度100mm；对软土地基，当基础承载力小于设计要求或由于施工期降水等原因，地基原状土被扰动而影响地基承载能力时，必须先对地基进行加固处理，在达到规定的地基承载力后，再铺设中粗砂基础层，详见06MS201-2。砂石基础材料一般采用级配砂石，最大粒径不得大于25mm。

1、污水检查井

污水检查井检查井采用钢筋混凝土排水检查井，井径按06MS201“排水检查井尺寸表”确定，当d≤800管径时采用圆形排水检查井，当管径d＞800时采用矩形钢筋混凝土检查井，污水检查井详见图纸污水井表及纵断面图，做法详见图集06MS201-3相关做法。污水检查井井盖与井座位选用原则：主线检查井及位于车行道下的检查井支管井均采用高分子材料井盖及井座，产品必须满足《检查井盖》（GB/T23858-2009）,车行道检查井井盖最低采用DE400类型;道路红线外绿化带及道路分隔绿化带检查井井盖最低采用A15类型，并设置防盗防跳装置，井口为700mm,井口内设防坠网，做法见详图。

检查井位于车行、人行道路下时，井盖应与道路齐平，位于绿化带时应高于地面0.10m。

当管道跌水水头≥2.0m时设置跌水井，跌水井采用06MS201国标图集。

（三）预埋支管（井）

本次设计主要为满足农业园区污水接入，施工时根据沿线厂区排污点对污水排放企业进行接入

六．施工要求

（一）施工放线

排水管（渠）中心线应严格按标准横断面管位排列图放线定位，检查井按道路桩号定位，转弯或道路横断渐变段处按检查井坐标定位。为了避免截断管材，检查井井位可沿道路纵向移动不超过1.0m。

（二）施工准备

严把原材料质量关，排水工程使用的管材及各种产品必须保证质量，满足设计要求，必须具有生产使用许可证。

施工前应首先核对与本工程相交（或相接）的外部道路排水管平面位置与高程，确保管线衔接平顺。

施工前应了解、探测清楚现状管线位置，并采取相应保护措施，避免施工时对其它已有管线产生破坏。

管道安装时宜按先下游后上游次序进行，管道承口朝向施工前进方向。管道两侧应同时均匀回填，以免管道及构筑物发生移位。若需分段施工，应加强管理，严格控制管底高程及管道设计纵坡，满足设计要求。

管道及构筑物地基承载力不小于0.1Mpa。沟槽在填方地段或沟槽超挖的，管道基础以下必须分层夯实回填，密实度不小于填方段路基要求。

（三）管槽开挖

- 排水管道(渠)沟槽开挖应满足《给水排水管道工程施工及验收规范（GB50268-2008）》的规定。通常情况下，当采用砼基础时，基坑宽度按GB50268-2008执行,沟槽宽度为D1+2(b1+b2+b3)；基坑工作面宽度及沟槽边坡按《给排水管道施工及验收规范》（GB50268-2008）取用。对条件特殊的管段，沟槽宽度及开挖边坡由施工方案确定，本次设计按照边坡1:0.5进行设计。

管道采用开槽法施工。当土（石）方用机械开挖时，应保留0.2m应用人工清槽，不得超挖，如果超挖应进行地基处理。有地下水时，应进行施工降水以保证干槽施工，当降水不利地基被扰动应进行地基处理。沟槽开挖的宽度、边坡坡度、分层开挖每层深度应根据施工规范并结合实际清况确定。边坡高度大于5m地段基坑支护工程应符合《给水排水管道工程施工及验收规范》的要求。

人工挖槽时确保堆土安全，堆土高度不宜超过1.5m，且距槽口边缘不宜小于0.8m，地面堆积荷载不得大于10KN/m2。开槽达到设计标高后，应及时会同有关方面进行验槽。验槽后应即时组织施工进行回填确保沟槽施工安全，管道基础压实后承载力不低于150KPa，压实度不低于95%，再进行管道基础相关构造要求施工。尽量避免雨季施工。

本次设计根据地勘报告显示，主要地质情况为：耕植土-混凝土块石头，角砾，块石。无不良地址情况，本工程设计管网设计深度基本位于角砾层，基础承载力160KPa，满足施工要求，无需换填等。

（四）管基及检查井回填

管道基础应落在有一定承载能力（fak≥150Kpa）的原状土层上，如开挖沟槽至设计标高为淤泥、耕植土等不良状况，必须清理至原土后，回填砂卵石至设计标高后再做管道基础。

沟槽覆土应在管道隐蔽工程验收合格后进行。覆土前必须将槽底杂物如砖块等清理干净，管道为避免管道回填后，渗水导致管道发生横向移动，本次管道采用粒径不大于50mm连砂石回填至管顶0.5m，压实度不低于90%，其余采用原土回填。

在密闭性试验前，除接头部位可外露外，管道两侧管顶以上（不宜小于0.5m）须回填，密闭性试验合格后，应及时回填其余部分。

回填过程中，槽内应无积水，不得带水回填。如果雨季施工排水困难时，应采取随下管连接随回填的措施，为防止漂管，应先回填到管顶（至少0.5m），并夯实。

沟槽回填，应先从管道、检查井等构筑物两侧同时对称回填，确保管道与构筑物不产生偏移。

从管底基础至管顶以上0.5m范围内，必须采用人工回填，严禁用机械推土回填。

管顶0.5m以上采用机械回填时应从管轴线两侧同时均匀进行，并夯实、碾压。

沟槽回填时应严格控制管道的竖向变形。当管径较大、管顶覆土较高时，可在管内设置临时支撑或采用预变性等措施。

回填密实度应满足道路设计要求，同时必须符合《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268—2008）相关规定。

管区（沟槽底至管顶以上1.0m范围内）禁止采用推土机等大型机械进行回填。管顶严禁使用重锤夯实。

（五）闭水试验

排水管道按《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）的有关要求作闭水试验。

- 抗震设计

根据《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032-2003 1.0.3条，抗震设防烈度为6度或者高于6度的地区需要进行抗震设计方相关设计，根据地勘报告，地震动峰值加速度为0.20g，地震动反应谱特征周期0.45s，对应地震基本烈度为8度，设计地震分组为第一组。

本次设计管道基础采用柔性砂石基础，管道与管道、管道与检查井连接均采用柔性连接。钢筋砼结构排水构筑物混凝土强度等级不低于C25.具体要求详见《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》GB50032-2003中要求。

七、施工验收及质量过程控制

施工中各分项、分部及单项工程均应采用《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB 50268-2008）及时检查验收。上道工序、分部工程未按有关标准验收合格前不得进行下道工序或相关分部工程的施工

其它未尽事宜应严格按现行相关规范及规定执行，施工中如遇到现场情况与设计不符时，应及时通知业主及设计单位。

7.1 过程中间验收和竣工验收必须严格按照国家及眉山市工程管理相关法规、规定程序进行。需要设计单位参与验收的部分工程，应在该部分工程设计要求完成后，下道工序未进行之前及时通知设计单位。验收前施工单位应事先准备好必须的相关资料，并有业主代表、监理、质检及相关部门共同参与进行。

7.2 严把原材料质量关，排水管材必须保证质量，满足设计要求。

7.3本项目设计高程标准采用1985国家高程标准，测绘坐标系采用09坐标系。

7.4在遇到地下水位较高或雨季丰水期施工时，施工时应加强排水措施，确保管道质量。根据本项目实际情况及附近相关工程经验，建议采用明沟+集水坑相结合的方式进行降排水处理。在遇到高回填土段，分层夯实回填至管顶1.5米以上，夯实再开挖，且管道基槽应超挖0.5m，在回填0.5m厚的砂卵石或级配碎石，最后施工管道基础，有条件的地方最好先沉降一段时间后再实施管道施工，没有条件可以考虑换填部分连砂石。

7.5排水管道施工顺序宜按先下游，后上游原则进行。如因其他原因需要分段施工时，应加强内业工作，严格控制管内底高程及管道设计纵坡。

7.6 沟槽开挖中，应对适宜回填的土方分别堆放并采取措施，尽可能避免减少借土回填。

7.7 施工单位施工前应对排水接管高程进行复核，如与设计不一致，应尽快与设计人员联系，共同协商处理。

7.8 施工时遇到管道平面及高程发生矛盾，应按“小管让大管，压力管让重力管”的原则现场调整。各种管道相交时，若垂直距离不能满足规范要求时，管道须进行局部加强处理。

7.9 每节管道施工安装后应及时清理施工残留物，以防管道投入使用后造成堵塞。

7.10 管内底标高是排水管道施工的主要依据，检查井面高程应根据实际路面标高合理调整，保持与完成后的路面齐平。当井面实际标高与设计标高有很大出入时，请及时与设计人员联系进行校核。

7.11 在与已建或同步实施的道路工程相交处，管道衔接应根据设计要求及施工先后顺序来衔接，保证管道的连通。在管道相交处管道可进行局部调整。

7.12 施工单位进场后应复核接入点标高，如与设计不符，应及时联系设计人员协商解决。